## 1 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2313 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 2 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2313 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 3 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
EXTINTOR |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 4 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
EXTINTOR |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 5 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3210 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 6 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2212 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 7 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1121 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 8 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1121 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 9 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1121 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 10 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2347 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial, comprometendo sua integridade. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 11 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2347 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em toda escada, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 12 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3408 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 13 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3408 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 14 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1304 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 15 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1304 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 16 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1308 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 17 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3408 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 18 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1306 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 19 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1105-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 20 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2324 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 21 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2324 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 22 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1144-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 23 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1144-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 24 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1701A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 25 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1701A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo piso, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 26 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1701A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 27 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
VIGAS I
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1701A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a viga do local encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de toda a viga, de modo a garantir a integridade do local. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 28 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1602 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 29 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1602 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 30 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se incompleto e com sua espessura comprometida, devido a corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 31 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3213 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 32 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3405 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 33 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3405 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se acometido corrosão superficial, em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 34 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1708 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 35 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1708 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 36 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1708 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 37 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3405 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 38 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-3405 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 39 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2251-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 40 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2251-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em toda escada, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 41 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 42 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
BASE PILAR
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o pilar encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar o tratamento e pintura adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 43 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
BASE PILAR
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o pilar encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar o tratamento e pintura adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 44 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
BASE PILAR
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o pilar encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar o tratamento e pintura adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 45 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
BASE PILAR
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o pilar encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar o tratamento e pintura adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 46 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo o piso, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 47 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 48 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 49 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1301-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 50 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 51 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1710-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir toda escada, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 52 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 53 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 54 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PILAR
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o pilar encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 55 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 56 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 57 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2252-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em toda escada, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 58 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1710-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 59 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2252-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 60 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2252-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado a escada marinheiro encontra-se desintegrada, devido a corrosão severa. |  | Necessário substituir toda escada marinheiro, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 61 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1710-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 62 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2252-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 63 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
VIGA I
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a viga do local encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de toda a estrutura, de modo a garantir a integridade do local. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 64 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 65 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 66 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2252-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 67 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo piso, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 68 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 69 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 70 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 71 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 72 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 73 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que os piso da escada encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir toda escada, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 74 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 75 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo piso, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 76 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 77 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 78 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 79 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 80 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 81 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 82 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 83 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 84 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 85 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 86 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo a escada, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 87 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 88 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 89 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA DO TRILHO DA PONTE ROLANTE
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura do trilho encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 90 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 91 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 92 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 93 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 94 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA DO TRILHO DA PONTE ROLANTE
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1901 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura do trilho encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de toda a estrutura, de modo a garantir a integridade do local. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 95 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 96 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 97 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir toda escada marinheiro, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 98 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 99 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo piso, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 100 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1751-C |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 101 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2254 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 102 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2254 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 103 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1703 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 104 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1703 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 105 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1703 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 106 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2212 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado a escada marinheiro encontra-se com sua espessura comprometida, devido a corrosão severa. |  | Necessário substituir toda escada marinheiro, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 107 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1703 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 108 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1703 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 109 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1703 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 110 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1711 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 111 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2302-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 112 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2302-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 113 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
- |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 114 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2102 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 115 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2102 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 116 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-2310 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 117 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1708 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 118 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1129-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 119 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1129-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 120 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1129-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada encontra-se com acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo guarda corpo, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 121 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5692 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO DE GRADE
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
03-1129-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.