## 1 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO 19 DEGRAUS
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
EQ 16-2309 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura da escada encontra-se com pontos de corrosão, comprometendo sua integridade. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 2 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA DO PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
EQ 16-2309 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 3 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA DE APOIO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
EQ 16-2309 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que estrutura de apoio encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 4 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA DE APOIO DA CORREIA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1403-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura de apoio da correia encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 5 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
CANTONEIRA INFERIOR DO PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1403-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a cantoneira inferior do piso encontra-se acometido por corrosão severa, comprometendo a sua estrutura. |  | Necessário realizar a substituição da cantoneira. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 6 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
RODAPÉ
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1403-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo da encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir guarda corpo , seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 7 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
VIGA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1403-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a viga encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 8 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
BASE CORREIA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1403-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a viga encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 9 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA INFERIOR DO PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1403-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que as bases dos suportes de fixação da estrutura do piso encontram-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 10 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA INFERIOR DO PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1301-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 11 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PILAR
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2104-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o pilar encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 12 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA INFERIOR DA CORREIA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1301-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura inferior da passarela da correia encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 13 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
VIGA I
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2308-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a viga encontra-se com pontos acometidos por corrosão severa. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 14 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
DIAGONAL
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2308-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura diagonal encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar o tratamento da corrosão, por meio de lixamento e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 15 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
VIGA I
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2308-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura encontra-se com espessura comprometida, acometido por corrosão severa. |  | Necessário substituir todo a viga, a fim de proporcionar uma fixação mais segura da estrutura civil. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 16 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2307 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo da encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 17 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
DIAGONAL
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TOPO TANQUE |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrtura da escada encontra-se com pontos acometidos por corrosão, comprometendo sua integridade. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 18 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO DE GRADE
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TOPO TANQUE |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso de grade da plataforma de acesso da encontra-se danificado |  | Necessário substituir a plataforma de acesso, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 19 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA INFERIOR DO PISO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
TOPO TANQUE |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura inferior do piso encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 20 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-3212 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 21 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2201 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso da escada encontra-se com sua espessura comprometida, devido a corrosão severa por toda extensão. |  | Necessário substituir toda escada, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 22 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1227-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 23 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2301-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 24 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1227-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo da escada encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir guarda corpo , seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 25 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
VIGA U
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-3212 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a viga da escada encontra-se com pontos acometidos por corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de toda viga, de modo a garantir a integridade da estrutura. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 26 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2301-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 27 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 28 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO ESCADA DE ACESSO AO PONTO E
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
13-2316 (LAGOA SUL) |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a sustentação do guarda corpo encontra-se com perfurações devido a corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 29 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
PONTO E |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 30 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
LAGOA SUL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que guarda corpo encontra-se com corrosão por toda sua extensão. |  | Necessário realizar o tratamento da corrosão, por meio de lixamento e pintura em todas regiões do guarda corpo. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 31 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2326 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 32 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2326 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o a proteção da escada marinheiro encontra-se com sua espessura comprometida devido a corrosão severa. |  | Necessário substituir todo a escada marinheiro , seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 33 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-5701 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 34 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-4216 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos de corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 35 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-4216 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações devido a corrosão severa. |  | Necessário substituir todo o guarda-corpo, seguindo os padrões conforme Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 36 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-2301-A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 37 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-1225 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 38 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-10
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5688 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
16-4262 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  | RECOMENDAÇÃO | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.