## SIMPLIFICADO
DADOS
311-SV-4401B | 311-RV-406 | 4842 | 321-TQ-301 | 321-SC-501 A | 321-EC-201 | 354-RV-902 | 312-RV-304 | 341-RV-801 | 312-RV-207 | 311-RV-234 | VP-V5095-13
311-SC-4401A | 311-RV-405 | 4841 | 321-TQ-202 | 321-RV-501 | 321-DE-302 | 354-RV-105 | 312-RV-303 | 341-RV-401 | 312-RV-206 | 311-RV-233 | VP-V4095-13
311-RV-4402 | 311-RV-404 | 370-TN-104 | 321-TQ-202 | 321-RV-203 | 321-DE-301 | 354-FL-903 | 312-RV-302 | 341-RV-201 | 312-RV-205 | 311-RV-207 | VP-V3095-13
311-RV-4401 | 311-RV-403 | 370-TN-103 | 321-TQ-201 | 321-RV-202 | 321-DC-301 | 354-FL-902 | 312-RV-301 | 341-CP-902 | 312-RV-204 | 311-RV-205 | VP-V2095-13
311-CP-4406 | 311-RV-402 | 370-TN-102 | 321-TN-526 | 321-QU-201 | 321-CP-503 | 354-FL-901 | 384-RV-901 | 311-TN-434 | 312-RV-203 | 311-RV-204 | VP-V1095-13
311-CP-4405 | 311-RV-401 | 370-TN-101 | 321-TN-525 | 321-MH-504 | 321-CP-502 | 354-CP-907 | CP-106 | 311-TN-429 | 312-RV-201B | 311-RV-203 | VP-8095-13
311-CP-4404 | 311-CP-416 | 370-RV-106 | 321-TN-524 | 321-MH-503 | 321-CP-501 | 354-CP-906 | 382-CP-103 | 311-TN-428 | 312-RV-201A | 311-RV-201 | TA-112806
311-CP-4403 | 311-CP-415 | 370-RV-105 | 321-TN-523 | 321-MH-502 | 321-CF-504 | 354-CP-905 | 382-CP-102 | 311-TN-427 | 312-RV-114 | 311-RV-103 | CP-108
311-CP-4402 | 311-CP-414 | 370-RV-101 | 321-TN-518 | 321-MH-501 | 321-CF-503 | 354-CP-903 | 382-CP-101 | 311-TN-426 | 312-RV-113 | 311-RV-102 | CP-107
311-SC-402 B | 311-CP-411 | 370-CP-102 | 321-TN-517 | 321-FL-507 | 321-CF-502 | 354-CP-902 | 386-CP-502 | 341-RV-905 | 312-RV-112 | 311-RV-101 | CP-104
311-SC-402 A | 311-CP-410 | 321-GV-301 | 321-TN-516 | 321-FL-506 | 321-CF-501 | 354-CP-901 | 386-CP-501 | 341-RV-804 | 312-RV-111 | 311-CP-302 | -
311-SC-401B | 311-CP-409 | 321-GV-201 | 321-TN-515 | 321-FL-505 | 321-CD-608 | 311-RV-502 | 386-CP-401 | 341-RV-803 | 312-RV-109 | 311-CP-202
311-SC-401A | 311-CP-408 | 321-TS-401 | 321-TN-514 | 321-FL-504 | 321-CD-607 | 311-RV-501 | 386-CP-202 | 341-RV-802 | 312-RV-105 | 311-CP-201
311-RV-421 | 311-CP-407 | 321-TQ-602B | 321-TN-401 | 321-FL-503 | 321-CD-606 | 312-SC -101A | 386-CP-101 | 341-RV-702 | 312-RV-104 | 311-CP-101
311-RV-415 | VPAR 72H | 321-TQ-602A | 321-TN-304 | 321-FL-502 | 321-CD-605 | 312-SC-101B | 311-RV-412 | 341-RV-701 | 312-RV-103 | 352-RV-102
311-RV-411 | VPAR183H | 321-TQ-601-B | 321-TA-402 | 321-FL-501 | 321-CD-604 | 312-RV-407 | 343-RV-901 | 383-RV-402 | 312-RV-102 | 352-CP-101
311-RV-410 | 4906 | 321-TQ-601-A | 321-TA-401 | 321-FL-104 | 321-CD-603 | 312-RV-406 | 343-RV-103 | 383-RV-401 | 312-RV-101 C | 356-RV-504
311-RV-410A | 4904 | 321-TQ-404 | 321-SU-201 | 321-FL-103 | 321-CD-602 | 312-RV-405 | 343-RV-101 | 383-CP-403 | 312-RV-101R | 356-RV-503
311-RV-409 | 4903 | 321-TQ-403 | 321-SC-502 B | 321-FL-102 | 321-CD-601 | 312-RV-404 | 342-RV-901 | 383-CP-402 | 312-CP-301 | 356-RV-502
311-RV-408 | 4900 | 321-TQ-402 | 321-SC-502 A | 321-FL-101 | 354-RV-905 | 312-RV-306 | 342-RV-201 | 383-CP-401 | 312-CP-201 | VP-V7095-13
311-RV-407 | 4898 | 321-TQ-401 | 321-SC-501 B | 321-EC-202 | 354-RV-903 | 312-RV-305 | 342-CP-901 | 312-RV-208 | 312-CP-101 | VP-V6095-13

## CP-104
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
CP-104 |  | Compressor de ar |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## CP-106
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: LOCALIZAÇÕES ESPECIAIS - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 8
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
CP-106 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## CP-107
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
CP-107 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não foram feitos exames externo e interno dos novos vasos de pressão antes do seu funcionamento. | Necessário realizar os devidos exames externo e interno dos novos vasos de pressão no local definitivo de instalação. | P4
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## CP-108
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 8
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
CP-108 |  | Vaso de Pressão do Caminhão Comboio IPR-6308 |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH caso o responsável técnico julgue necessário até a próxima inspeção de segurança periódica interna inspeção do vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## TA-112806
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 8
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
TA-112806 |  | Reservatório de água do Caminhão Comboio IPR-6308 |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH caso o responsável técnico julgue necessário até a próxima inspeção de segurança periódica interna inspeção do vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## VP-8095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-8095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 | X |  |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## VPAR 72H
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VPAR 72H |  | Pulmão de Ar Comprimido - Vertical |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## VPAR183H
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VPAR183H |  | Pulmão de Ar Comprimido - Horizontal |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## VP-V1095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-V1095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 | X |  |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH caso o responsável técnico julgue necessário até a próxima inspeção de segurança periódica interna inspeção do vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## VP-V2095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-V2095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 | X |  |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## VP-V3095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-V3095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 | X |  |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## VP-V4095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-V4095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 | X |  |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## VP-V5095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-V5095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 | X |  |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## VP-V6095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-V6095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## VP-V7095-13
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: APOIO DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
VP-V7095-13 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos no subitem 13.5.1.2 "a". | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir de 2 de maio de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção inicial. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH durante inspeção do vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014. | P3
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 4841
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
4841 |  | Pulmão de Ar Comprimido - Vertical |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 4842
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
4842 |  | Pulmão de Ar Comprimido - Vertical |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que na documentação localizada no local do vaso de pressão, não encontra-se registro de segurança. | Necessário adequar a documentação, de forma que possua registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 4898
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
4898 |  | Reservatório de óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 |  | X |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P0
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 |  | X |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | Foi evidenciado que os relatórios de segurança, não foram dispostos no prazo de até 60 dias, ou caso de parada 90 dias. | Necessário que os relatórios de segurança dos equipamentos estejam dispostos dentro do prazo conforme o item. | P4
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui a identificação do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo sua devida identificação do vaso de pressão. | P4
64 | 13.5.4.11 - b) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui a categoria do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo sua devida categoria do vaso de pressão. | P4
65 | 13.5.4.11 - c) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | Foi evidenciado que não possui os fluidos de serviço no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo seus respectivos fluidos de serviço. | P4
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | Foi evidenciado que não possui o tipo de inspeção executada no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo da inspeção. | P4
68 | 13.5.4.11 - f) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | Foi evidenciado que não possui a data de início e término de inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, a data do início e término da inspeção. | P4
69 | 13.5.4.11 - g) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | Foi evidenciado que não possui a descrição das inspeções, exames e testes executados no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, a descrição das inspeções, exames e testes executados. | P4
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | Foi evidenciado que não possui o resultado das inspeções e intervenções executadas no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o resultado das inspeções e intervenções executadas. | P4
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | Foi evidenciado que não possui nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | P4
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não foram feitos exames externo e interno dos novos vasos de pressão antes do seu funcionamento. | Necessário realizar os devidos exames externo e interno dos novos vasos de pressão no local definitivo de instalação. | P4
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 4900
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
4900 |  | Pulmão de Ar Comprimido - Vertical |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 4903
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
4903 |  | Pulmão de Ar Comprimido - Vertical |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 4904
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
4904 |  | Pulmão de Ar Comprimido - Vertical |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 4906
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: TRANSPORTE DE MINA - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
4906 |  | Pulmão de Ar Comprimido - Vertical |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-CP-101
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-101 |  | RESERVATÓRIO AR / ÓLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança. | Necessário instalar dispositivo de segurança conforme subitens descritos na norma. | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi realizada sob responsabilidade técnica de PLH. | Necessário que haja responsável técnico PLH para a realização da inspeção de segurança. | P4
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 |  | X |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | Foi evidenciado que os relatórios de segurança, não foram dispostos no prazo de até 60 dias, ou caso de parada 90 dias. | Necessário que os relatórios de segurança dos equipamentos estejam dispostos dentro do prazo conforme o item. | P4
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram registros, após a inspeção de segurança dos equipamentos. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | Foi evidenciado que no local que esta localizado o vaso de pressão não encontra-se relatórios de inspeção de segurança. | Necessário realizar a atualização da documentação, de forma que possua os relatórios de inspeção de segurança. | P3
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 |  |  | X | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui a identificação do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo sua devida identificação do vaso de pressão. | P4
64 | 13.5.4.11 - b) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui a categoria do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo sua devida categoria do vaso de pressão. | P4
65 | 13.5.4.11 - c) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | Foi evidenciado que não possui os fluidos de serviço no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo seus respectivos fluidos de serviço. | P4
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | Foi evidenciado que não possui o tipo de inspeção executada no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo da inspeção. | P4
68 | 13.5.4.11 - f) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | Foi evidenciado que não possui a data de início e término de inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, a data do início e término da inspeção. | P4
69 | 13.5.4.11 - g) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | Foi evidenciado que não possui a descrição das inspeções, exames e testes executados no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, a descrição das inspeções, exames e testes executados. | P4
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | Foi evidenciado que não possui o resultado das inspeções e intervenções executadas no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o resultado das inspeções e intervenções executadas. | P4
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | Foi evidenciado que não possui nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | P4
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  | X |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | Foi evidenciado que não houveram atualizações na documentação do prontuário, na placa de identificação e nas alterações das condições dos projetos, após o resultado da inspeção. | Necessário que mantenha atualizado os dados das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário, conforme a apuração da inspeção. | P4
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-CP-201
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-201 |  | Compressor de ar |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 |  |  | X | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-CP-202
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-202 |  | Compressor de ar |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-CP-302
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-302 |  | Compressor de ar |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 |  |  | X | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-CP-407
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-407 |  | SEPARADOR AR / OLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui a categoria do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo sua devida categoria do vaso de pressão. | P4
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-408
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-408 |  | SEPARADOR AR / OLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-409
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-409 |  | SEPARADOR AR / OLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-410
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-410 |  | Separador ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-411
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-411 |  | SEPARADOR AR / OLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os equipamentos não encontra-se em boas condições de funcionamento. | Necessário realizar a manutenção e calibração dos equipamentos, a fim de garantir condições seguras de funcionamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-414
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-414 |  | Separador ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-415
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-415 |  | Separador ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que na documentação localizada no local do vaso de pressão, não encontra-se registro de segurança. | Necessário adequar a documentação, de forma que possua registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-416
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-416 |  | Separador ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-4402
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 7
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-4402 |  | Separador ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidencias no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P0
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-4403
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-4403 |  | SEPARADOR AR / OLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-4404
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-4404 |  | SEPARADOR AR / OLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-4405
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-4405 |  | Separador ar oleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-CP-4406
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-CP-4406 |  | SEPARADOR AR / OLEO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-101
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: Britagem I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-101 |  | Reservatório de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança. | Necessário instalar dispositivo de segurança conforme subitens descritos na norma. | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 | X |  |  | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 | X |  |  | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-102
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-102 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-103
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-103 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-201
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-201 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que a inspeção de segurança não foi registrada e implementada pelo empregador. | Necessário que o empregador registre as inspeções de segurança e determine os prazos pela execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-203
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-203 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança. | Necessário instalar dispositivo de segurança conforme subitens descritos na norma. | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-204
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-204 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-205
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-205 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 | X |  |  | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-207
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-207 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-233
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-233 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-234
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-234 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | RELATÓRIO Nº 5732
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que nas operações dos equipamentos não há dispositivos de segurança. | Necessário instalar dispositivo de segurança conforme subitens descritos na norma. | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário que dentro documentação contenha informações fornecidas pelo fabricante. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 311-RV-401
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 7
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-401 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-402
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-402 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-403
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 7
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-403 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-404
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-404 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-405
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-405 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-406
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: ESCREVA A ÁREA AQUI - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-406 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-407
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-407 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 | X |  |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-408
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-408 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-409
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-409 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-410
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-410 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH caso o responsável técnico julgue necessário até a próxima inspeção de segurança periódica interna inspeção do vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-410A
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-410A |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-411
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-411 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-412
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: LABORATÓRIO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-412 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-415
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-415 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui a identificação do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo sua devida identificação do vaso de pressão. | P4
64 | 13.5.4.11 - b) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui a categoria do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo sua devida categoria do vaso de pressão. | P4
65 | 13.5.4.11 - c) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | Foi evidenciado que não possui os fluidos de serviço no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo seus respectivos fluidos de serviço. | P4
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | Foi evidenciado que não possui o tipo de inspeção executada no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo da inspeção. | P4
68 | 13.5.4.11 - f) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | Foi evidenciado que não possui a data de início e término de inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, a data do início e término da inspeção. | P4
69 | 13.5.4.11 - g) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | Foi evidenciado que não possui a descrição das inspeções, exames e testes executados no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, a descrição das inspeções, exames e testes executados. | P4
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | Foi evidenciado que não possui o resultado das inspeções e intervenções executadas no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o resultado das inspeções e intervenções executadas. | P4
72 | 13.5.4.11 - j) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | Foi evidenciado que não possui as recomendações e providências necessárias no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, as recomendações e providências necessárias. | P4
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui data prevista para próxima inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha a próxima data de inspeção de segurança. | P4
75 | 13.5.4.11 - m) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | Foi evidenciado que não possui nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | P4
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que não possui o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-421
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I AQUI - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 7
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-421 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-4401
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-4401 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-4402
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-4402 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário atualizar a documentação do lugar, de modo que exista o certificado d e inspeção e testes dos dispositivos de segurança. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-501
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SECAGEM - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-501 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | Necessário que mantenha atualizado os dados das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário, conforme a apuração da inspeção | P4
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-RV-502
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SECAGEM - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-RV-502 |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  | X |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | Foi evidenciado que não houveram atualizações na documentação do prontuário, na placa de identificação e nas alterações das condições dos projetos, após o resultado da inspeção. | Necessário que mantenha atualizado os dados das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário, conforme a apuração da inspeção | P4
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-SC-401A
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-SC-401A |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-SC-401B
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-SC-401B |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-SC-402 A
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-SC-402 A |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-SC-402 B
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA I - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-SC-402 B |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-SC-4401A
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-SC-4401A |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-SV-4401B
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: USINA II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-SV-4401B |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-TN-426
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: FILTRAGEM - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-TN-426 |  | Vaso Separador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 | X |  |  | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-TN-427
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: FILTRAGEM - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-TN-427 |  | Vaso Separador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 | X |  |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 | X |  |  | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-TN-428
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: FILTRAGEM - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-TN-428 |  | Vaso separador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 | X |  |  | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário que dentro documentação contenha informações fornecidas pelo fabricante. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-TN-429
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: FILTRAGEM - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-TN-429 |  | Vaso Separador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 | X |  |  | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 311-TN-434
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: FILTRAGEM - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
311-TN-434 |  | Vaso Separador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os equipamentos não encontra-se em boas condições de funcionamento. | Necessário realizar a manutenção e calibração dos equipamentos, a fim de garantir condições seguras de funcionamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário que a abertura de escalonadas, a tolerância de inspeção e a abertura de dispositivos de segurança, estejam devidamente conformes a PMTA e os códigos de segurança. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-CP-101
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-CP-101 |  | Separador ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão se encontra com as inspeções vencidas. | Necessário realizar inspeção extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-CP-201
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-CP-201 |  | Compressor de ar |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que as páginas dos relatórios não encontra-se numeradas. | Necessário realizar a numeração em cada página do relatório impresso. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH durante inspeção do vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014. | P3
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-CP-301
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 7
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-CP-301 |  | Compressor de ar |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 |  |  | X | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a inspeções de segurança. | Necessário realizar inspeção inicial, periódica e extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-RV-101 C
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-101 C |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-RV-101R
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-101R |  | Reservatório de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro do equipamento não possui tag na capa identificando o equipamento que pertence. | Necessário realizar a colagem da tag de identificação do vaso na capa do livro de registro. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a inspeções de segurança. | Necessário realizar inspeção inicial, periódica e extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | Foi evidenciado que não possui o resultado das inspeções e intervenções executadas no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o resultado das inspeções e intervenções executadas. | P4
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que não possui o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não foram feitos exames externo e interno dos novos vasos de pressão antes do seu funcionamento. | Necessário realizar os devidos exames externo e interno dos novos vasos de pressão no local definitivo de instalação. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a TH na fabricação, e não ouve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário realizar a devida TH, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-RV-102
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-102 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 |  | X |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | Foi evidenciado que não foram providenciadas cópias impressas ou em mídia eletrônica dos registros de segurança pelo empregador. | Necessário providenciar cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança. | P4
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a inspeções de segurança. | Necessário realizar inspeção inicial, periódica e extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não encontra-se conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que fique conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | P4
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que não possui o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não foram feitos exames externo e interno dos novos vasos de pressão antes do seu funcionamento. | Necessário realizar os devidos exames externo e interno dos novos vasos de pressão no local definitivo de instalação. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a TH na fabricação, e não ouve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário realizar a devida TH, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH caso o responsável técnico julgue necessário até a próxima inspeção de segurança periódica interna inspeção do vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-RV-103
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-103 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-RV-104
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-104 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram registros, após a inspeção de segurança dos equipamentos. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-105
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-105 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que não possui o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não foram feitos exames externo e interno dos novos vasos de pressão antes do seu funcionamento. | Necessário realizar os devidos exames externo e interno dos novos vasos de pressão no local definitivo de instalação. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a TH na fabricação, e não ouve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário realizar a devida TH, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH caso o responsável técnico julgue necessário até a próxima inspeção de segurança periódica interna inspeção do vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-109
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-109 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os equipamentos não encontra-se em boas condições de funcionamento. | Necessário realizar a manutenção e calibração dos equipamentos, a fim de garantir condições seguras de funcionamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram registros, após a inspeção de segurança dos equipamentos. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-111
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-111 |  | Canhão de ar conprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram registros, após a inspeção de segurança dos equipamentos. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricantes. | Necessário que dentro documentação contenha informações fornecidas pelo fabricante. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que não possui o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-112
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-112 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-113
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-113 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-114
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-114 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram registros, após a inspeção de segurança dos equipamentos. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a inspeções de segurança. | Necessário realizar inspeção inicial, periódica e extraordinária nos vasos de pressão. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-201A
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-201A |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-201B
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-201B |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que não possui o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-203
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-203 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que na documentação localizada no local do vaso de pressão, não encontra-se registro de segurança. | Necessário adequar a documentação, de forma que possua registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que a documentação presente no local do vaso de pressão, não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos. | Necessário atualizar a documentação do lugar, de modo que exista o certificado d e inspeção e testes dos dispositivos de segurança. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | Foi evidenciado que existe falta de comprovação documental da realização do TH. | Necessário que realize a TH durante inspeção do vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014. | P3
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-204
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-204 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram registros, após a inspeção de segurança dos equipamentos. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  | X |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança impresso não possui páginas numeradas. | Necessário adequar o relatório de inspeção de segurança de modo que o mesmo venha possuir número em suas páginas. | P4
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que a documentação presente no local do vaso de pressão, não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos. | Necessário atualizar a documentação do lugar, de modo que exista o certificado d e inspeção e testes dos dispositivos de segurança. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-205
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-205 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  |  | X | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que a documentação presente no local do vaso de pressão, não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos. | Necessário atualizar a documentação do lugar, de modo que exista o certificado d e inspeção e testes dos dispositivos de segurança. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-206
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-206 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que a documentação presente no local do vaso de pressão, não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos. | Necessário atualizar a documentação do lugar, de modo que exista o certificado d e inspeção e testes dos dispositivos de segurança. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-207
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-207 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que a documentação presente no local do vaso de pressão, não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos. | Necessário atualizar a documentação do lugar, de modo que exista o certificado d e inspeção e testes dos dispositivos de segurança. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-208
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: BRITAGEM II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-208 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que a documentação presente no local do vaso de pressão, não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos. | Necessário atualizar a documentação do lugar, de modo que exista o certificado d e inspeção e testes dos dispositivos de segurança. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-301
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-301 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-302
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-302 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-303
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-303 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-304
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-304 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-305
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-305 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-306
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-306 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que a inspeção não encontra-se com exames e testes apontado com critério técnico do PLH. | Necessário realizar inspeção de segurança baseada em códigos ou normas por meio de exames e testes, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 |  |  | X | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não foi sujeito a TH na fabricação, e não houve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário executar o teste hidrostático, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-404
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-404 |  | CANHÃO DE AR COMPRIMIDO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  |  | X | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que a PSV não possui os dados básicos de versão, e pressão de abertura. | Necessário instalar PSV com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | Foi evidenciado que não possui nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | P4
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-405
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-405 |  | Canhão de ar comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 |  |  | X | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui registro de segurança. | Necessário providenciar livro de registro de segurança. | P3
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o livro de registro não possui evidencia da calibração dos instrumentos de segurança. | Necessário que no registro de segurança contenha as informações de calibração dos instrumentos de segurança do vaso. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P1
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário realizar a inspeção extraordinária com emissão do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui comprovação documental da realização de ensaio de teste hidrostático durante sua fabricação. | Necessário realizar TH, com comprovação laudada e assinada pelo PLH. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-406
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-406 |  | CANHÃO DE AR COMPRIMIDO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  |  | X | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar nova medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura conforme a PMTA, e para inspeção das mesmas não foram considerados os requisitos do códigos de construção. | Necessário que a abertura de escalonadas, a tolerância de inspeção e a abertura de dispositivos de segurança, estejam devidamente conformes a PMTA e os códigos de segurança. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | Foi evidenciado que não possui nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | P4
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que não possui o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-RV-407
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-RV-407 |  | CANHÃO DE AR COMPRIMIDO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  |  | X | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | Foi evidenciado que não possui nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | P4
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 312-SC -101A
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-SC -101A |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 312-SC-101B
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: PÁTIO II - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
312-SC-101B |  | Secador de Ar Comprimido |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que na documentação não possui o prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante. | Necessário reconstituir o prontuário, conforme o item 13.5.1.6 da NR-13 (conforme linha nº 43 deste relatório). | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  | X |  | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | Foi evidenciado que o vaso de pressão proporcionam restrição física de acesso, bloqueando o acesso visual para o exame interno ou externo. | Necessário que os vasos de pressão sejam sujeitos a exames não destrutivos ou a outros critérios de avaliação de integridade definidas por PLH, classificando os mecanismos de danos previsíveis. | P3
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CD-601
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-601 |  | CONDENSADOR DE SUPERFÍCIE |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  |  | X | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CD-602
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-602 |  | TROCADOR DE CALOR - Condensador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  |  | X | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 321-CD-603
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-603 |  | TROCADOR DE CALOR |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 321-CD-604
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-604 |  | TROCADOR DE CALOR - Intercondensador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  |  | X | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CD-605
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-605 |  | TROCADOR DE CALOR - Intercondensador |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  |  | X | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CD-606
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-606 |  | CONDENSADOR DE VAPOR DE SELAGEM |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  | X |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  |  | X | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CD-607
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-607 |  | CONDENSADOR |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  |  | X | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CD-608
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CD-608 |  | CONDENSADOR SEGUNDO ESTÁGIO |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  |  | X | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 | X |  |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 | X |  |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CF-501
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CF-501 |  | CLARIFICADOR |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | Foi evidenciado que não possui nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | P4
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  |  | X | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CF-502
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CF-502 |  | CLARIFICADOR |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  | X |  | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | Foi evidenciado que os materiais reparados ou alterados houveram mudanças em seus respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante. | Necessário que quando houver quaisquer alteração ou reparo nos materiais, devem ser mantido seu código de construção e as prescrições do fabricante. | P4
13 | 13.3.7 - b) | X |  |  | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) | X |  |  | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
q | 13.3.7 - d) |  | X |  | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | Foi evidenciado que durante a manutenção os colaboradores não possuem qualificação e certificação. | Necessário que quando houver quaisquer alteração ou reparo na qualificação e certificação pessoal, devem ser mantido seu código de construção e as prescrições do fabricante. | P4
16 | 13.3.7.1 | X |  |  | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) | X |  |  | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) | X |  |  | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) | X |  |  | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  | X |  | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui projeto de alteração e reparo. | Necessário que quando for executado alteração ou reparo necessário ter projeto. | P1
22 | 13.3.7.4 - c) | X |  |  | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 | X |  |  | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  |  | X | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  |  | X | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CF-503
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CF-503 |  | FLOCODECANTADOR |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  |  | X | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Foi evidenciado que o relatório de inspeção de segurança não possui o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  | X |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | Foi evidenciado que não existe documento de constatação da inspeção inicial no momento da instalação do vaso que contenha os exames internos e externos. | Necessário realizar a validação da inspeção inicial de forma a conter os exames internos e externos, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P4
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 | X |  |  | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  |  | X | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CF-504
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CF-504 |  | FLOCODECANTADOR |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  |  | X | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  | X |  | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | Foi evidenciado que não houveram atualizações na documentação do prontuário, na placa de identificação e nas alterações das condições dos projetos, após o resultado da inspeção. | Necessário que mantenha atualizado os dados das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário, conforme a apuração da inspeção. | P4
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  |  | X | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-CP-501
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 6
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CP-501 |  | Separador Ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 | X |  |  | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  | X |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | Foi evidenciado que nas misturas não houve consideração de toxicidade, inflamabilidade e concentração dos fluidos que apresentam maior risco. | Necessário realizar classificação de riscos das misturas, a fim de deixa-los evidentes para os trabalhadores. | P2
34 | 13.5.1.2 - a) | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 | X |  |  | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | Foi evidenciado que não possui os fluidos de serviço no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo seus respectivos fluidos de serviço. | P4
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  |  | X | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a TH na fabricação, e não ouve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário realizar a devida TH, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário realizar o teste hidrostático e emissão de laudo, com recolhimento de ART e assinado por PLH. | P3
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 321-CP-502
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CP-502 |  | Separador ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | Foi evidenciado que o equipamento encontra-se sem teste de aptidão registrado no relatório de inspeção. | Necessário realizar o registro da aptidão do equipamento. | P4
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 | X |  |  | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 | X |  |  | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | Foi evidenciado que não possui os fluidos de serviço no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo seus respectivos fluidos de serviço. | P4
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | Foi evidenciado que não possui o resultado das inspeções e intervenções executadas no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o resultado das inspeções e intervenções executadas. | P4
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 | X |  |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a TH na fabricação, e não ouve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário realizar a devida TH, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) | X |  |  | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 321-CP-503
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: Sulfúrico - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 5
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-CP-503 |  | Separador Ar óleo |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 |  | X |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | Foi evidenciado que o relatório de medição de espessura do equipamento encontra-se sem evidência da calibração do aparelho e do bloco padrão. | Necessário realizar inspeção de segurança com ensaio de medição de espessura contendo aparelho e acessórios devidamente calibrados, realizados com critério técnico do PLH. | P4
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 | X |  |  | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 |  | X |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | Foi evidenciado que não houveram evidências no livro de registro de segurança as inspeções de segurança do vaso de pressão. | Necessário que após a inspeção, sejam realizados registros de segurança devidamente assinados e carimbados por PLH. | P4
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 | X |  |  | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  | X |  | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | Foi evidenciado que o vaso de pressão não possui prontuário. | Necessário providenciar prontuário do vaso de pressão com as informações de responsabilidade técnica do fabricante ou do PLH e os dados dos dispositivos de segurança e da memória do cálculo da PMTA. | P3
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 | X |  |  | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o tipo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o tipo do vaso de pressão. | P4
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | Foi evidenciado que não possui o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão no relatório de inspeção de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | P4
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  | X |  | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | Foi evidenciado que não foram feitos exames externo e interno dos novos vasos de pressão antes do seu funcionamento. | Necessário realizar os devidos exames externo e interno dos novos vasos de pressão no local definitivo de instalação. | P4
79 | 13.5.4.3 |  | X |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | Foi evidenciado que os vasos de pressão não foram sujeitos a TH na fabricação, e não ouve comprovação técnica comprovada pelo fabricante ou importador. | Necessário realizar a devida TH, e realizar a comprovação por meio de laudo assinado por um responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | P4
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  | X |  | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | Foi evidenciado que não existe comprovação do teste hidrostático realizado a critério do PLH. | Necessário que realize a TH durante inspeção do vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014. | P3
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  |  | X | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -

## 321-DC-301
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 4
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-DC-301 |  | Tanque Flash da Caldeira |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) |  | X |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | Foi evidenciado que não há dispositivos de segurança instalados. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão, ou atender ao item 13.3.1, alínea "c)". | P0
2 | 13.3.1 - c) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | Foi evidenciado que não possui justificativa técnica nos bloqueios de dispositivos de segurança. | Necessário adequar os dispositivos de segurança com as devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais. | P4
3 | 13.3.1 - e) | X |  |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 |  |  | X | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 |  | X |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | Foi evidenciado que os instrumentos e dispositivos de segurança ligados a este equipamento não possuem evidência de calibração periódica. | Necessário realizar calibração e teste nos instrumentos e dispositivos de segurança do equipamento. | P1
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 |  |  | X | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 |  | X |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | Foi evidenciado que as recomendações decorrentes das inspeções de segurança não foram registradas e implementadas pelo empregador. | Necessário que o empregador implemente e registre as recomendações a serem atendidas, assim como seus prazos de execução. | P4
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
30 | 13.5.1.1.1 - b) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: b) classe B: I - fluidos combustíveis com temperatura inferior a duzentos graus Celsius (200 ºC), e II - fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a vinte partes por milhão (20 ppm). | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
31 | 13.5.1.1.1 - c) | X |  |  | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: c) classe C: I - vapor de água, II - gases asfixiantes simples, e III - ar comprimido. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
32 | 13.5.1.1.1 - d) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: d) classe D: I - outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
33 | 13.5.1.1.2 |  |  | X | Quando se tratar de mistura, deve ser considerado, para fins de classificação, o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
34 | 13.5.1.2 - a) |  | X |  | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de inspeção e teste. | Foi evidenciado que os dispositivos de segurança não possuem abertura justada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os requisitos exigidos pelo código de construção. | Necessário instalar dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA e respeitando os códigos de segurança do vaso de pressão. | P2
35 | 13.5.1.2 - b) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: b) vasos de pressão submetidos a vácuo devem ser dotados de dispositivos de segurança ou outros meios previstos no projeto. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
36 | 13.5.1.2 - c) |  |  | X | Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: c) medidas para evitar o bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança, incluindo controles administrativos ou, quando inexistentes, utilização de Dispositivo Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI associado à sinalização de advertência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
37 | 13.5.1.2.1 |  |  | X | Os sistemas intrinsicamente protegidos, concebidos e mantidos em conformidade com o respectivo código de construção, podem prescindir do disposto no subitem 13.5.1.2, alínea "a" ou "b", mediante parecer técnico emitido por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
38 | 13.5.1.5 - a) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: a) prontuário do vaso de pressão, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações: I - código de construção e ano de edição, II - especificação dos materiais, III - procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, IV - metodologia para estabelecimento da PMTA, V - conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da sua vida útil, VI - pressão máxima de operação, VII - registros da execução do teste hidrostático de fabricação, VIII - características funcionais, IX - dados dos dispositivos de segurança, X - ano de fabricação, e XI - categoria do vaso. | Foi evidenciado que o equipamento não possui prontuário contendo as exigências descritas neste item. | Necessário providenciar a reconstituição de prontuário do equipamento. | P3
39 | 13.5.1.5 - b) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: b) registro de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
40 | 13.5.1.5 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: c) projeto de alteração ou reparo. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
41 | 13.5.1.5 - d) | X |  |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: d) relatórios de inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
42 | 13.5.1.5 - e) |  | X |  | Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada: e) certificados de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
43 | 13.5.1.6 |  |  | X | Quando inexistente ou extraviado, o prontuário do vaso de pressão deve ser reconstituído pelo empregador, com responsabilidade técnica do fabricante ou de PLH, sendo imprescindível a reconstituição das premissas de projeto, dos dados dos dispositivos de segurança e da memória de cálculo da PMTA. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
44 | 13.5.1.6.1 - a) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: a) um ano, para inspeção de segurança periódica externa. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
45 | 13.5.1.6.1 - b) |  |  | X | Vasos de pressão construídos sem códigos de construção, instalados antes da publicação da Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018, D.O.U de 20/12/2018, para os quais não seja possível a reconstituição da memória de cálculo por códigos reconhecidos, devem ter PMTA atribuída por PLH, a partir dos dados operacionais e serem submetidos a inspeções periódicas, conforme os prazos abaixo: b) três anos, para inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
46 | 13.5.1.6.2 |  |  | X | A empresa deve elaborar um plano de ação para realização de inspeção extraordinária especial de todos os vasos relacionados no subitem 13.5.1.6.1. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
47 | 13.5.1.6.3 |  |  | X | O prazo para implementação do projeto de alteração ou de reparo não deve ser superior à vida remanescente calculada quando da execução da inspeção extraordinária especial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
48 | 13.5.1.7 - a) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: a) todas as ocorrências importantes capazes de influir nas condições de segurança dos vasos de pressão, inclusive alterações nos prazos de inspeção. | Foi evidenciado que o equipamento não possui certificado de inspeção e teste dos dispositivos de segurança. | Necessário realizar inspeção e teste nos dispositivos de segurança com emissão de certificado devidamente assinado e carimbado por PLH. | P3
49 | 13.5.1.7 - b) |  | X |  | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: b) as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | Foi evidenciado que o registro de segurança encontra-se com informações incompletas e com falta de informações. | Necessário que no registro de segurança contenha as ocorrências de inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, devendo constar a condição operacional do vaso, o nome legível e assinatura do PLH. | P3
50 | 13.5.1.7.1 | X |  |  | O empregador deve fornecer cópias impressas ou em mídia eletrônica das páginas dos registros de segurança selecionadas pela representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
51 | 13.5.2.4 | X |  |  | A instalação de vasos de pressão deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas normas regulamentadoras, convenções e disposições legais aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
52 | 13.5.2.5 |  |  | X | Quando o estabelecimento não puder atender ao subitem 13.5.2.2 ou 13.5.2.3, o empregador deve adotar medidas complementares de segurança, constantes em relatório elaborado por responsável técnico, que permitam a atenuação dos riscos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
53 | 13.5.3.1 - a) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: a) procedimentos de partidas e paradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
54 | 13.5.3.1 - b) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: b) procedimentos e parâmetros operacionais de rotina. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
55 | 13.5.3.1 - c) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: c) procedimentos para situações de emergência. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
56 | 13.5.3.1 - d) |  |  | X | Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias I ou II deve possuir manual de operação próprio, manual de operação da unidade ou instruções de operação, em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo: d) procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
57 | 13.5.3.2 |  |  | X | A operação de unidade(s) de processo que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado, conforme item 2.1 do Anexo I desta NR. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
58 | 13.5.4.1 | X |  |  | Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
59 | 13.5.4.10 - a) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
60 | 13.5.4.10 - b) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de alterar sua condição de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
61 | 13.5.4.10 - c) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: c) antes de o vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 (doze) meses, ou. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
62 | 13.5.4.10 - d) |  |  | X | A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades: d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos móveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
63 | 13.5.4.11 - a) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: a) identificação do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
64 | 13.5.4.11 - b) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: b) categoria do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
65 | 13.5.4.11 - c) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: c) fluidos de serviço. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
66 | 13.5.4.11 - d) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: d) tipo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
67 | 13.5.4.11 - e) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: e) tipo de inspeção executada. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
68 | 13.5.4.11 - f) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: f) data de início e término da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
69 | 13.5.4.11 - g) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: g) descrição das inspeções, exames e testes executados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
70 | 13.5.4.11 - h) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: h) registro fotográfico das anomalias detectadas no exame interno e externo do vaso de pressão. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
71 | 13.5.4.11 - i) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: i) resultado das inspeções e intervenções executadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
72 | 13.5.4.11 - j) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: j) recomendações e providências necessárias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
73 | 13.5.4.11 - k) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: k) parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
74 | 13.5.4.11 - l | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: l) data prevista para a próxima inspeção de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
75 | 13.5.4.11 - m) | X |  |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: m) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PLH e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
76 | 13.5.4.11 - n) |  | X |  | O relatório de inspeção de segurança, mencionado na alínea "d" do subitem 13.5.1.6, deve conter no mínimo: n) número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | Necessário providenciar relatório de inspeção de segurança que contenha o número do certificado de inspeção e teste das válvulas de segurança. | Necessário que realize a adequação do relatório de inspeção de segurança, de forma que contenha no mesmo, o número do certificado de inspeção e teste da(s) válvula(s) de segurança. | P4
77 | 13.5.4.12 |  |  | X | Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações das condições de projeto, a placa de identificação e a documentação do prontuário devem ser atualizadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
78 | 13.5.4.2 |  |  | X | A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
79 | 13.5.4.3 | X |  |  | Os vasos de pressão devem, obrigatoriamente, ser submetidos a TH em sua fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por responsável técnico designado pelo fabricante ou importador. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
80 | 13.5.4.3.1 - a) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: a) para os vasos de pressão fabricados ou importados a partir da vigência da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014, o TH deve ser feito durante a inspeção de Este texto não substitui o publicado no DOU segurança inicial. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
81 | 13.5.4.3.1 - b) |  |  | X | Na falta de comprovação documental de que o TH tenha sido realizado na fase de fabricação, se aplicará o disposto a seguir: b) para os vasos de pressão em operação antes de 02 de maio de 2014, a execução do TH correspondente ao da fase de fabricação fica a critério técnico do PLH e, caso este julgue necessário, deve ser executado até a próxima inspeção de segurança periódica interna. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
82 | 13.5.4.5 | X |  |  | A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
83 | 13.5.4.6 |  |  | X | Vasos de pressão que não permitam acesso visual para o exame interno ou externo por impossibilidade física devem ser submetidos a exames não destrutivos ou a outras metodologias de avaliação de integridade definidas por PLH, considerados os mecanismos de danos previsíveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
84 | 13.5.4.7 |  |  | X | Vasos de pressão com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ampliada, de forma a coincidir com a época da substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que esta ampliação seja precedida de estudos conduzidos por PLH ou por grupo multidisciplinar por ele coordenado, baseados em códigos ou normas aplicáveis, onde sejam implementadas tecnologias alternativas para a avaliação da sua integridade estrutural. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
85 | 13.5.4.8 |  |  | X | Vasos de pressão com temperatura de operação inferior a zero grau Celsius (0 °C) e que operem em condições nas quais a experiência mostre que não ocorre deterioração devem ser submetidos a exame externo a cada 2 (dois) anos e a exame interno, quando exigido pelo código de construção ou a critério do PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
86 | 13.5.4.9 |  | X |  | As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e testadas com prazo adequado à sua manutenção, porém não superior ao previsto para a inspeção de segurança periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos, de acordo com o subitem 13.5.4.5. | Foi evidenciado que a inspeção não atende ao prazo adequado. | Necessário inspecionar e testar com o devido prazo para sua manutenção, mas não superior ao previsto para a inspeção periódica interna. | P4

## 321-DE-301
|  | PLANILHA DE AUDITORIA E DIAGNÓSTICO NR-13 - DOCUMENTAÇÃO ÁREA: SULFÚRICO - MOSAIC FERTILIZANTES - ARAXÁ/MG | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3
TAG |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | ITEM | DESCRITIVO DA INSPEÇÃO |  | GRÁFICO DE PRIORIDADES |  | P0 | P1 | P2 | P3
321-DE-301 |  | DESAERADOR |  | 13.2.1 | Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em m³, c) vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto P.V, e d) recipientes móveis com P.V superior a oito, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou com fluidos da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.1.1.
Nº | REQUISITOS LEGAIS | EQUIPAMENTO ATENDE O ITEM? |  |  | DESCRIÇÃO DA NORMA | SITUAÇÃO ENCONTRADA | RECOMENDAÇÃO | PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
|  | SIM | NÃO | NÃO APLICÁVEL
1 | 13.3.1 - a) | X |  |  | As seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco: a) operação de equipamentos abrangidos por esta NR sem os dispositivos de segurança previstos nos subitens 13.4.1.2 "a", 13.5.1.2 "a", 13.6.1.2 e 13.7.2.2. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
2 | 13.3.1 - c) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: c) ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança, sem a devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos formais de operação do equipamento, | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
3 | 13.3.1 - e) |  |  | X | O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado onde serão registradas: e) operação de equipamento enquadrado nesta NR, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
4 | 13.3.10 | X |  |  | A documentação dos equipamentos abrangidos por esta NR deve permanecer à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção, de inspeção e das representações dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, devendo o empregador assegurar pleno acesso a essa documentação, inclusive à representação sindical da categoria profissional predominante do estabelecimento, quando formalmente solicitado. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
5 | 13.3.2 | X |  |  | Para efeito desta NR, considera-se PLH aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no País. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
6 | 13.3.3 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser executada sob a responsabilidade técnica de PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
7 | 13.3.4 | X |  |  | A inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR deve ser respaldada por exames e testes, a critério técnico do PLH, observado o disposto em códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
8 | 13.3.4.2 | X |  |  | Os exames e testes devem ser realizados em condições de segurança para os executantes e demais trabalhadores envolvidos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
9 | 13.3.4.3 | X |  |  | A execução de testes pneumáticos ou hidropneumáticos, quando indispensável, deve ser realizada sob responsabilidade técnica de PLH, com aprovação prévia dos procedimentos a serem aplicados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
10 | 13.3.5 |  |  | X | É proibida a inibição dos instrumentos, controles e sistemas de segurança, exceto quando prevista, de forma provisória, em procedimentos formais de operação e manutenção ou mediante justificativa formalmente documentada elaborada por responsável técnico, com prévia análise de risco e anuência do empregador ou de preposto por ele designado, desde que mantida a segurança operacional. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
11 | 13.3.6 | X |  |  | Os instrumentos e sistemas de controle e segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser mantidos em condições adequadas de uso e devidamente inspecionados e testados ou, quando aplicável, calibrados. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
12 | 13.3.7 - a) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: a) materiais. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
13 | 13.3.7 - b) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: b) procedimentos de execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
14 | 13.3.7 - c) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: c) procedimentos de controle de qualidade. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
15 | 13.3.7 - d) |  |  | X | Todos os reparos ou alterações em equipamentos abrangidos nesta NR devem respeitar os respectivos códigos de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a: d) qualificação e certificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
16 | 13.3.7.1 |  |  | X | Quando não for conhecido o código de construção, deve ser respeitada a concepção original da caldeira, vaso de pressão, tubulação ou tanque metálico de armazenamento, empregando-se os procedimentos de controle prescritos pelos códigos aplicáveis a esses equipamentos. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
17 | 13.3.7.2 | X |  |  | A critério técnico do PLH, podem ser utilizadas tecnologias de cálculo ou procedimentos mais avançados, em substituição aos previstos pelos códigos de construção. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
18 | 13.3.7.3 - a) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: a) sempre que as condições de projeto forem modificadas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
19 | 13.3.7.3 - b) |  |  | X | Projetos de alteração ou reparo devem ser concebidos previamente nas seguintes situações: b) sempre que forem realizados reparos que possam comprometer a segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
20 | 13.3.7.4 - a) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: a) ser concebidos ou aprovados por PLH. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
21 | 13.3.7.4 - b) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: b) determinar materiais, procedimentos de execução, controle de qualidade e qualificação de pessoal. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
22 | 13.3.7.4 - c) |  |  | X | Os projetos de alterações ou reparo devem: c) ser divulgados para os empregados do estabelecimento que estão envolvidos com o equipamento. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
23 | 13.3.7.5 |  |  | X | Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exames ou testes para controle da qualidade com parâmetros definidos por PLH, de acordo com códigos ou normas aplicáveis. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
24 | 13.3.8 | X |  |  | Os relatórios de inspeção de segurança dos equipamentos abrangidos por esta NR devem ser elaborados em até 60 (sessenta) dias ou, no caso de parada geral de manutenção, em até 90 (noventa) dias. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
25 | 13.3.8.1 | X |  |  | Imediatamente após a inspeção de segurança de caldeira, vaso de pressão ou tanque metálico de armazenamento, deve ser anotada, no respectivo registro de segurança, previsto nos subitens 13.4.1.8, 13.5.1.7 e 13.7.1.3 desta NR, a condição operacional e de segurança. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
26 | 13.3.8.2 | X |  |  | As recomendações decorrentes das inspeções de segurança devem ser registradas e implementadas pelo empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela execução. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
27 | 13.3.9 |  |  | X | Os relatórios, projetos, certificados e demais documentos previstos nesta NR podem ser elaborados e armazenados em sistemas informatizados, com segurança da informação, ou mantidos em mídia eletrônica com assinatura validada por uma Autoridade Certificadora - AC, assegurados os requisitos de autenticidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e irretratabilidade das informações. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
28 | 13.3.9.1 | X |  |  | No caso de versão impressa de relatórios de inspeção de segurança, as páginas devem ser numeradas. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -
29 | 13.5.1.1.1 - a) |  |  | X | Os fluidos contidos nos vasos de pressão devem ser classificados conforme descrito a seguir: a) classe A: I - fluidos inflamáveis, II - fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a duzentos graus Celsius (200 ºC), III - fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a vinte partes por milhão (20 ppm), IV - hidrogênio, e V - acetileno. | ATENDE AO REQUISITO LEGAL | NADA CONSTA | -